TP № 2 : Transformateur monophasé

But du TP

Le but de ce TP est :

- L’étude du fonctionnement du transformateur monophasé en continu.

- La détermination à l’aide des essais à vide et en court-circuit les paramètres du schéma électrique équivalent du transformateur monophasé.

- Le calcul du rendement du transformateur monophasé à partir de l’essai en charge en utilisant la méthode directe et la méthode des pertes séparées.

Introduction

Un transformateur monophasé comporte :

- Un circuit magnétique fermé constitué d’un empilage de tôles afin de réduire les pertes par courants de Foucault.

- Deux enroulements disposés sur les noyaux et isolés l’un de l’autre et du circuit magnétique. L’un des enroulements est alimenté par le réseau d’énergie (enroulement primaire) et l’autre enroulement fournit une tension au circuit d’utilisation (enroulement secondaire).

Transformateur triphasé

Transformateur monophasé

Schéma équivalent au transformateur réel

i1

v2~

i2

m

r1

i10r

i10a

im

w.Lm=Xm

Rfer

v1~

r2

m : rapport de transformation.

Matériels nécessaires

La table ci-dessous récapitule les appareils qu’exige la manipulation

| Matériels | Nombre |
| --- | --- |
| Transformateur monophasé | 1 |
| Voltmètre | 2 |
| Ampèremètre | 2 |
| Wattmètre | 2 |
| Rhéostat | 1 |

I. Alimentation en courant continu

W

A

V

# V

A

R

+

-

Mode opératoire

On alimente le primaire avec une tension continue très réduite V1. Le secondaire est branché avec un récepteur R et on  mesure : I1, P1, I2, V2 et P2.

| V1 | I1 | P1 | V2 | I2 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Que remarquez-vous ? Expliquer.

- À partir de cet essai, déduire la résistance de l’enroulement primaire R1.

II. Alimentation en courant alternatif

II.1. Essai à vide :

e

# W

# A

~

# V

# V

I10

P10

I2 = 0

V20

V1n

Mode opératoire

- Alimenter le primaire sous sa tension nominale V1 = V1n.

- Le secondaire est en circuit ouvert I2 = 0.

- À l’aide des appareils de mesure relever I10, P10, Q10 et V20.

| Grandeurs mesurées | Grandeurs calculées |
| --- | --- |

| V10 | I10 | P10 | Q10 | V20 | Cos (φ) | m | I10a | I10r | xm | Rf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Calculez :

- Le rapport de transformation m = V20/V1.

- Le facteur de puissance à vide Cos (φ) = P10 / V1.I10 .

- La composante active du courant à vide I10a = P10/V1.

- La composante réactive du courant à vide I10r = Q10/V1.

- La résistance Rf qui rend compte des pertes fer P10 = Rf . I10a2 = V1 . I10a.

- La réactance Xm magnétisante représentant le courant magnétisant Xm = V1/I10r.

À vide les chutes de tension ohmiques sont faibles et donc négligeables, mais pour plus de précision on peut en tenir compte pour le calcul des pertes fer P10 = R1. I102 + Pfer.

- Calculez les pertes par effet Joule dans le primaire.

- En déduire les pertes fer dans le transformateur pour la tension nominale au primaire.

- Tracer le digramme vectoriel des courants et des tensions.

e

# W

# A

# V

# A

I1cc

P1cc

I2cc

V1cc

Interpréter les résultats obtenus.

II.2. Essai en court-circuit

Mode opératoire

- Alimenter le primaire sous tension très réduite.

- Le secondaire est en court-circuit à travers un ampèremètre donnant le courant de court-circuit I2cc.

- À l’aide des appareils de mesure relever V1cc ,I1cc, P1cc, Q1cc et I2cc.

| V1cc | I1cc | P1cc | Q1cc | I2cc |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vu que le primaire est alimenté sous tension réduite, le flux est aussi réduit et par conséquence les pertes fer sont faibles et négligeables devant les pertes joule, ce qui implique que :

P1cc≈Rs . I2cc2  et  m.V1cc=Zs.I2cc .

À partir de l’essai en court-circuit déterminer :

- La résistance ramenée au secondaire Rs.

- L’impédance ramenée au secondaire Zs.

- La réactance ramenée au secondaire Xs=Zs2-Rs2.

- En déduire les éléments du modèle équivalent du transformateur ramené au primaire         Rp = Rs/m2,   Zp =Zs/m2  et   Xp = Xs/m2.

II.3. Essai en charge

e

# WW

# A

# V

# V

# A

I1

P1P1

I2

V1n

P2

R

# W

Mode opératoire

- Alimenter le primaire sous sa tension nominale V1 = V1n.

- Le secondaire est branché avec une charge R.

- À l’aide des appareils de mesure relever I1, P1, I2, P2 et V2.

| V1 | I1 | P1 | V2 | I2 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Calculer le rendement du transformateur en utilisant la méthode directe η=P2/P1.

- Recalculer le rendement en utilisant la méthode des pertes séparées  η=P1-Pfer-PJP1.

- Comparer le rendement obtenu à partir des deux méthodes.

- Interpréter les résultats obtenus et donner vos conclusions.